Załącznik nr 1 do Specyfikacji istotnych warunków Zamówienia

Program funkcjonalno użytkowy Hali Kwiatowej B2 wraz z infrastrukturą towarzyszącą

na terenie Lubelskiego Rynku Hurtowego S.A.

|  | BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO sp. z o.o. 20-218 LUBLIN ul. Hutnicza 7 NIP 712-015-55-07 |
| --- | --- |
| rok założenia firmy 1953 Kapitał zakładowy: 50.000,00 PLN. tel. (0-81) 746-54-73, 746-19-81, 746-51-27 fax. (0-81) 746-19-42 | Sąd Rejonowy, XI Wydział Gospodarczy w Lublinie Numer KRS 0000044232 |

NUMER ZLECENIA: 1316

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

BUDOWY HALI MAGAZYNOWO-HANDLOWEJ

HALA KWIATOWA B2

WRAZ Z TOWARZYSZĄCĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ

NA TERENIE LUBELSKIEGO RYNKU HURTOWEGO

W  ELIZÓWCE  GM. NIEMCE

(Dz. Nr 100/43 obręb: Elizówka kol. Gmina Niemce)

- KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO XVII

INWESTOR:  Lubelski Rynek Hurtowy SA, Elizówka 65, 21-003 Ciecierzyn

| Autorzy opracowania | Nr uprawnień | Podpis |
| --- | --- | --- |
| Projektant: mgr inż. arch. Jadwiga Jamiołkowska | 256/66 |  |
| Sprawdzający: mgr inż. Andrzej Rapa | 2763/Lb/94 |  |

Lublin, grudzień 2020 rok

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA:

- DANE OGÓLNE, GRUPY ROBÓT, KLASY I KATEGORIE WEDŁUG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ CPV …………………………str. 2-4

- CZEŚĆ OPISOWA…………………………………………………….......... str. 5-21

- CZĘŚĆ INFORMACYJNA	………………………………………………... str. 22-23

- CZĘŚĆ RYSUNKOWA ……………………………………………..............str. 27-29

- koncepcja zagospodarowania terenu wraz z uzbrojeniem	- rys. 1

- rzut przyziemia, elewacje					- rys. 2

- rzut dachu, przekrój						- rys. 3

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY (PFU)

NAZWA NADANA ZAMÓWIENIA PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO:

Budowa w systemie „zaprojektuj i zbuduj" hali magazynowo-handlowej „Hala kwiatowa B2” wraz z częścią socjalną i towarzyszącą infrastrukturą techniczną na terenie Lubelskiego Rynku Hurtowego S.A. w  Elizówce  gm. Niemce woj. Lubelskie.

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Elizówka 65, 21-003 Ciecierzyn , Dz. Nr 100/84 obręb 7 Elizówka Kolonia, jednostka ewidencyjna 060911_2 Niemce.

ZAMAWIAJĄCY:

Lubelski Rynek Hurtowy S.A. adres: Elizówka 65, 21-003 Ciecierzyn.

GRUPY ROBÓT, KLASY, KATEGORIE ROBÓT I USŁUG OBJĘTYCH PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA OZNACZONE WEDŁUG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ CPV:

| 71000000-8 | Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne |
| --- | --- |
| 71200000-0 | Usługi architektoniczne i podobne |
| 71220000-6 | Usługi projektowania architektonicznego |
| 71221000-3 | Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych |
| 71242000-6 | Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów |
| 71244000-0 | Kalkulacja kosztów, monitoring kosztów |
| 71245000-7 | Plany zatwierdzające, rysunki robocze i specyfikacje |
| 71246000-4 | Określenie i spisanie ilości do budowy |
| 71250000-5 | Usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe |
| 71251000-2 | Usługi architektoniczne i dotyczące pomiarów budynków |
| 71300000-1 | Usługi inżynieryjne |
| 71313400-9 | Ocena wpływu projektu budowlanego na środowisko naturalne |
| 71313420-5 | Normy ekologiczne dla projektu budowlanego |
| 71313440-1 | Usługi oceny wpływu na środowisko naturalne (EIA) dla projektu budowlanego |
| 71314000-2 | Usługi energetyczne i podobne |
| 71314100-3 | Usługi elektryczne |
| 71314310-8 | Usługi inżynierii grzewczej dla budownictwa |
| 71315300-2 | Usługi opomiarowania dla budownictwa |
| 71318100-1 | Usługi inżynieryjne w zakresie oświetlenia sztucznego i naturalnego w obiektach budowlanych |
| 71320000-7 | Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania |
| 71321000-4 | Usługi inżynierii projektowej dla mechanicznych i elektrycznych instalacji budowlanych |
| 71321200-6 | Usługi projektowania systemów grzewczych |
| 71321300-7 | Usługi konsultacyjne w zakresie hydrauliki |
| 71321400-8 | Usługi konsultacyjne w zakresie wentylacji |
| 71323100-9 | Usługi projektowania systemów zasilania energią elektryczną |
| 71325000-2 | Usługi projektowania fundamentów |
| 71327000-6 | Usługi projektowania konstrukcji nośnych |
| 71332000-4 | Geotechniczne usługi inżynieryjne |
| 71334000-8 | Mechaniczne i elektryczne usługi inżynieryjne |
| 71351100-4 | Usługi przygotowania i analizy podłoża |
| 71351200-5 | Geologiczne i geofizyczne usługi doradcze |
| 71351210-8 | Geofizyczne usługi doradcze |
| 71351220-1 | Geologiczne usługi doradcze |
| 71354000-4 | Usługi sporządzania map |
| 72700000-7 | Usługi w zakresie sieci komputerowej |
| 77484000-9 | Usługi projektowania specjalistycznego |
| 75251110-4 | Usługi ochrony przeciwpożarowej |
| 74231431-7 | Usługi inżynierii grzewczej dla budownictwa |
| 74231810-8 | Usługi inżynieryjne dotyczące oświetlenia sztucznego i naturalnego |  |
| 74232100-5 | Usługi inżynierii projektowej dla mechanicznych i elektrycznych instalacji budowlanych |  |
| 74232120-1 | Usługi projektowania systemów grzewczych |  |
| 74232310-0 | Usługi projektowania systemów zasilania energią elektryczną |  |
| 74000000-9 | Usługi profesjonalne w zakresie architektury, inżynierii, budowy, prawa, księgowości oraz inne |  |
| 74200000-1 | Usługi doradcze dotyczące architektury, inżynierii, budowy i podobne |  |
| 74210000-4 | Techniczne usługi doradcze |  |
| 74220000-7 | Usługi architektoniczne i podobne |  |
| 74221000-4 | Doradcze usługi architektoniczne |  |
| 74222000-1 | Usługi projektowania architektonicznego |  |
| 74224000-5 | Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania |  |
| 74225000-2 | Usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe |  |
| 74230000-0 | Usługi inżynieryjne |  |
| 74231000-7 | Doradcze usługi inżynieryjne i budowlane |  |
| 74232000-4 | Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania |  |
| 74233000-1 | Różne usługi inżynieryjne |  |
| 74240000-3 | Zintegrowane usługi inżynieryjne |  |
| 74250000-6 | Usługi architektoniczne dotyczące planowania przestrzennego i zagospodarowania terenu |  |
| 74252000-0 | Architektoniczne usługi zagospodarowania terenu |  |
| 74260000-9 | Usługi związane z budownictwem |  |
| 74261000-6 | Usługi badania terenu |  |
| 74262000-3 | Usługi nadzoru budowlanego |  |
| 74270000-2 | Usługi inżynieryjne naukowe i techniczne |  |
| 74271000-9 | Usługi planowania geologicznego, geofizycznego i inne usługi naukowe |  |
| 74272000-6 | Usługi badania podłoża |  |
| 74274000-0 | Usługi sporządzania map |  |
| 74276000-4 | Usługi techniczne |  |
| 74300000-2 | Usługi badania, przeprowadzania inspekcji, analizy, nadzoru i kontroli |  |
| 74840000-9 | Specjalne usługi projektowe |  |
| 74842000-3 | Usługi projektowania wnętrz |  |
| 74843000-0 | Usługi towarzyszące usługom projektowym |  |
| 45000000-7 | Roboty budowlane |  |
| 45100000-8 | Przygotowanie terenu pod budowę |  |
| 45110000-1 | Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne |  |
| 45111213-4 | Roboty w zakresie oczyszczania terenu |  |
| 45111250-5 | Badanie gruntu |  |
| 45111291-4 | Roboty w zakresie zagospodarowania terenu |  |
| 45112000-5 | Roboty w zakresie usuwania gleby |  |
| 45112200-7 | Usuwanie powłoki gleby |  |
| 45112300-8 | Rekultywacja gleby |
| 45112320-4 | Rekultywacja |
| 45112700-2 | Roboty w zakresie kształtowania terenu |
| 45112710-5 | Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych |
| 45200000-9 | Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części |
| 45211350-7 | Roboty budowlane w zakresie budynków wielofunkcyjnych |
| 45230000-8 | Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, |
| 45300000-0 | Roboty instalacyjne w budynkach |

##### OPIS DO PROGRAMU FUNKCJONALNO UŻYTKOWEGO

BUDOWY HALI MAGAZYNOWO-HANDLOWEJ B2

WRAZ Z TOWARZYSZĄCĄ INFRASTRUKTURĄ NA TERENIE LUBELSKIEGO RYNKU HURTOWEGO S.A.W ELIZÓWCE

I. PODSTAWA OPRACOWANIA

  - Umowa nr 1316 zawarta z Inwestorem.

  - Wytyczne technologiczne i uzgodnienia z Inwestorem.

  - Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Niemce – uchwały Rady Gminy Niemce nr XV/86/99 z dnia 11 października 1999 oraz nr XLI/252/2002 z dnia 29 stycznia 2002r w sprawie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Niemce.

  - Dokumentacja geologiczno – inżynierska podłoża gruntowego Giełdy Rolno – Ogrodniczej w Elizówce, gmina Niemce opracowana przez PP-BRiNI w Lublinie w lutym 1997r.

II. DANE OGÓLNE

2.1. Ogólny opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem inwestycji jest realizacja hali magazynowo-handlowej B2, na terenie Lubelskiego Rynku Hurtowego w Elizówce, w zakresie:

- budowy hali magazynowo-handlowej. Hala kwiatowa B2,

- budowy i przebudowy ciągów pieszych, dojazdu, placów manewrowych                            i parkingów,

- budowy budynku gospodarczego,

- budowy i przebudowy przyłączy infrastruktury technicznej,

- budowy zbiornika p.poż.,

- rozbudowy instalacji tryskaczowej w istniejącej hali B i B1.

Niniejszy program funkcjonalno-użytkowy sporządzony został zgodnie z Rozporządzeniem Ministra infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz.U. 2013 poz. 1129 z późn. Zm.) na potrzeby opisu przedmiotu zmówienia do przetargu na wyłonienie Wykonawcy obiektu budowlanego w systemie „zaprojektuj i zbuduj".

Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia za pomocą programu funkcjonalno-użytkowego, gdyż zamówienie obejmuje jednoczesne zaprojektowanie obiektów, uzyskanie decyzji administracyjnych pozwalających na realizację robót budowlanych, wykonanie robót budowlanych, przekazanie obiektu do użytkowania. Wszystkie prace muszą być wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego, zachowując zgodność z innymi przepisami właściwymi dla realizacji tego zadania.

Ponadto Wykonawca powinien przewidzieć i wykonać wszelkie inne roboty budowlane, dostawy i usługi konieczne oraz wymagane pod względem technicznym, technologicznym i prawnym, dla uzyskania kompletności realizacji zadania. Jeżeli doświadczenie i wiedza Wykonawcy wskazuje, że wymagania Zamawiającego są niewystarczające dla osiągnięcia zamierzonego celu, to powinien on w swojej ofercie i cenie ująć takie rozwiązania wraz z uzasadnieniem.

2.2. Lokalizacja i opis stanu istniejącego.

Obszar przeznaczony pod budowę hali położony jest w południowej części Lubelskiego Rynku Hurtowego S.A. w Elizówce, na terenie działki 100/84 obręb 7 Elizówka Kolonia, jednostka ewidencyjna 060911_2 Niemce w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącej Hali kwiatowej B.

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest na terenie istniejących trawników, parkingów i  placów manewrowych.

Jest to teren wolny od zabudowy, o spadku w kierunku wschodnim z istniejącymi uzbrojeniem terenu tj. siecią kanalizacji deszczowej, siecią kanalizacji  sanitarnej, siecią c.o., siecią wodociągową, siecią eNN, siecią telekomunikacyjną i siecią oświetlenia terenu, kanalizacją teletechniczną.

2.3. Warunki gruntowo-wodne.

Na podstawie dokumentacji p. 1.4 w omawianym podłożu stwierdzono występowanie następujących warstw geotechnicznych:

- warstwa I – humus o miąższości do 0,80. Nienośny,

- warstwa II – glina pylasta w stanie twardoplastycznym o IL=0,10 ,

- warstwa III - pyły lessopodobne w stanie twardoplastycznym o IL=0,08

- warstwa II – pyły lessopodobne półzwarte o IL=0,00.

W wykonanych otworach nie nawiercono wody gruntowej. Poziom wody w tym rejonie może występować na głębokości ok. 30m ppt.

Posadowienie obiektu zaprojektowano w gruntach warstwy III tj. pyłach lessopodobnych w stanie twardoplastycznym.

Parametry obliczeniowe gruntu warstwy III występującej w podłożu budynku:

Gęstość objętościowa:  	            2,10t/m3

Spójność:	                               16,50kPa

Kąt tarcia wewnętrznego:	  16,50(

Warunki gruntowe w podłożu określa się jako korzystne. Pozwalają one na bezpośrednie posadowienie obiektu. Obiekt zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej.

Charakter gruntu zalegającego w podłożu wymusza konieczność zabezpieczania wykopów przed wodami opadowymi i technologicznymi.

W okresie eksploatacji należy szczególnie dbać o szczelność opasek przy budynku, oraz kontrolować stan kanalizacji deszczowej i sanitarnej, oraz wodociągu.

2.4. Projektowane zagospodarowanie terenu i obsługa komunikacyjna.

Projektowana hala „B2” stanowi kontynuację, w kierunku wschodnim, istniejącej zabudowy hal B1 i B. Usytuowana w nawiązaniu do układu i rytmu istniejącej zabudowy. Układ komunikacyjny, połączony z drogami istniejącymi,  zapewnia dojazd dla dostawców i klientów oraz samochodów straży pożarnej. Od strony południowo wschodniej lokalizuje się dodatkowy zjazd z drogi wewnętrznej przeznaczony dla samochodów ciężarowych prowadzący do doku rozładunkowego.

Przewiduje się rozbudowę i przebudowę istniejących miejsc postojowych, oraz w części południowej lokalizuje się zbiornik wody do celów p.poż.

W części południowo zachodniej Hali B lokalizuje się budynek gospodarczy.

W ramach urządzenia zieleni na terenie wolnym od zabudowy i nieutwardzonym, projektuje się założenie trawników i nasadzenia zieleni niskiej.

2.5. Projektowane nawierzchnie.

Nawierzchnie dróg i placów asfaltowe przeznaczone pod pojazdy ciężkie. Ciągi piesze projektuje się z kostki betonowej gr. 6 cm koloru szarego. Przewiduje się 68 miejsc postojowych i w tym 5 miejsc dla osób niepełnosprawnych. Miejsce parkingowe doku rozładunkowego projektuje się z kostki brukowej  o gr. 10 cm koloru szarego.

2.6. Projektowane uzbrojenie terenu.

Przewiduje się przyłączenie budynku hali do istniejących sieci technicznych na terenie Lubelskiego Rynku Hurtowego S.A.

2.6.1. Sieć wodociągowa.

Budynek hali zasilany będzie w wodę dwustronnie w układzie pierścieniowym, z istniejącej sieci po jej rozbudowie.

2.6.2. Sieć wodociągowa p.poż.

Budynek Hali B,B1 i B2 wyposażony będzie w instalację tryskaczową mokrą. W związku z tym projektuje się od strony południowej naziemny zbiornik na wodę o pojemności 245 m3 zasilany z sieci wodociągowej dwustronnie. Zmienia się lokalizację dwóch zewnętrznych hydrantów pożarowych DN80. na istniejącej sieci wodociągowej.

2.6.3. Kanalizacja sanitarna.

Ścieki z budynku odprowadzane będą do istniejącej sieci kanalizacyjnej po jej rozbudowie w kierunku północnym.

2.6.4. Kanalizacja deszczowa.

Wody opadowe z dachu budynku oraz z odwadnianego (wpustami deszczowymi) terenu odprowadzane będą przez istniejącą rozbudowaną sieć kanalizacji deszczowej do istniejących zbiorników retencyjnych.

2.6.5. Sieć cieplna.

Dostawy ciepła z istniejącego systemu grzewczego po przebudowie istniejącej sieci ciepłowniczej i rozbudowie istniejącej kotłowni.

2.6.6. Sieć energetyczna.

Budynek zasilany będzie w energię elektryczną kablami nn z istniejącej rozdzielnicy RG nn w budynku technicznym po rozbudowie mającej na celu zwiększenie mocy przyłączeniowej obiektu.

2.6.7. Oświetlenie terenu.

Oświetlenie terenu oprawami zainstalowanymi na elewacji na budynku oraz projektowanymi słupami h=10,0 m wzdłuż ciągu dróg dojazdowych, ze źródłem światła w technologii LED.

2.6.8. Kanalizacja telefoniczna i teletechniczna.

Przewiduje się wykonanie przyłącza, od istniejącej studzienki na kanalizacji telekomunikacyjnej, oraz  podłączenie sieci strukturalnej z istniejącej serwerowni w budynku biurowym administracyjnym  istniejącymi kanałami technologicznymi.

2.6.9. Przyłącze gazowe.

W przypadku gdy zaistnieje konieczność realizacji nowej kotłowni dla Hali B2 przewiduje się wykonanie nowego przyłącza gazowego zgodnie z wydanymi warunkami przyłączeniowymi przez Krajową Spółkę Gazowniczą Sp. z o.o.

2.7. Niepełnosprawni.

Dostępność budynku dla osób niepełnosprawnych zapewniono projektując wejścia bezpośrednio z terenu. Zapewniono 5 stanowisk postojowych na parkingu oraz sanitariaty przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

2.8. Ochrona konserwatorska.

Teren, na którym projektuje się budynek nie jest wpisany do rejestru zabytków i nie podlega ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

2.9.  Oddziaływanie na środowisko.

Obiekt posiadać będzie odprowadzenie ścieków do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej oraz ujęcie wody z lokalnej sieci wodociągowej.

Przewidywane zapotrzebowanie na:

- wodę w ilości - Qśr.d = 8 m3/d

- odprowadzenie ścieków sanitarnych w ilości - Qśr = 8 m3/d

- odpady stałe wynikające z eksploatacji hurtowni składowane będą w szczelnych, zamykanych pojemnikach na odpady stałe, pojemniki ustawione na w środku hali i na zewnątrz budynku hali w wyznaczonym miejscu, odpady stałe w pojemnikach sukcesywnie opróżnianych przez specjalne służby komunalne i wywożone do utylizacji i recyklingu.

- Wody opadowe odprowadzane do systemu zbiorników wody deszczowej (osadnik, separatory ropopochodnych zbiornik infiltrująco odparowujący) zlokalizowanych na terenie LRH S.A.  poprzez istniejącą kanalizację deszczową.

2.9. Zasięg oddziaływania.

Oddziaływanie ogranicza się do działki 100/4384 będących własnością Inwestora.

2.10. Bilans terenu.

w granicach opracowania oznaczonych literami A,B,C,D -A:

- powierzchnia zabudowy Hala B2,	 - 2982,25 m2

- powierzchnia zabudowy budynek gospodarczy,	 - 63,00 m2

- drogi dojazdowe i place,	-  5520,00 m2

- dojścia piesze,	-  805,00 m2

- nawierzchnie trawiaste i zieleń,	- 600,00 m2

- pow. terenu wg opracowania	- 9970,25 m2

2.11. Charakterystyka obiektu projektowanego w ramach inwestycji.

2.11.1. Hala B2.

Budynek halowy parterowy, niepodpiwniczony na planie prostokąta z dwuspadowym dachem o pochyleniu 5%. Obiekt wykonany w konstrukcji żelbetowej ramowej, dobudowany do istniejącej hali B. Hale oddylatowane od siebie, na styku hal wykonana ściana murowana dla zapewnienia warunków oddzielenia stref p.-poż.

Ściany budynku w systemie lekkiej obudowy z pyt warstwowych z rdzeniem poliuretanowym, lub  kaset wzdłużnych z wypełnieniem wełną mineralną, od zewnątrz – blacha fałdowa powlekana o kształcie i wymiarze fali jak w hali istniejącej.

Dach hali z blachy fałdowej opartej na płatwiach z zetowników zimnogiętych ocieplony wełną mineralną pokryty dwiema warstwami papy termozgrzewalnej z pasmami świetlnymi na ciągach komunikacyjnych. Dach przystosowany do instalacji fotowoltaicznej.

Hala kwiatowa jest obiektem mieszczącym stanowiska handlu kwiatami żywymi i dodatkami kwiatowymi. Obsługę obiektu będą stanowili głównie podnajemcy prowadzący działalność gospodarczą, oraz zatrudnieni przez nich sprzedawcy. Ilość zatrudnionych to około 40 osób. Stanowiska pracy będą organizowane w obrębie boksów handlowych przez podnajemców.

Boksy handlowe będą wygradzane przez podnajemców przy użyciu ścianek systemowych przeszklonych o konstrukcji aluminiowej z wypełnieniem płytą hpl lub blachy lakierowanej. Boksy zaopatrzone w tablice elektryczne oraz ujęcie wody zimnej i kanalizację sanitarną z możliwością instalacji chłodniczej z funkcją kontrolowanej temperatury od 2ºC do 8ºC.

W niniejszym opracowaniu wydzielono 12 stanowisk handlu – boksów dużych  i 18 małych boksów wystawienniczych, przestrzeń komunikacyjną, węzeł sanitarny, oraz pomieszczenia techniczne oraz rampę rozładunkową.

W hali zlokalizowano pomieszczenia higieniczno – sanitarne dla potrzeb klientów i obsługi łącznie ~80 osób.

Dla potrzeb technicznych zaprojektowano pomieszczenia, gdzie będą umieszczone: centrala wentylacyjna, oraz rozdzielnia elektryczna i urządzenia systemu fotowoltaicznego.

Obiekt wyposażony w wentylację mechaniczną nawiewno – wywiewną z podgrzewaniem powietrza, chłodzeniem powietrza  i dyżurną. Przewidziano wykorzystanie ciepła technologicznego z istniejącej kotłowni. Należy wykonać analizę efektywności CO oraz rozważyć rozbudowę istniejącej kotłowni lub wykonanie nowej w realizowanym budynku. Źródłem chłodu dla części chłodniczej centrali nawiewno-wywiewnej będzie zlokalizowany od strony południowej agregat chłodniczy.

Oświetlenie hali naturalne i sztuczne.

Budynek wyposażony w instalację przeciwpożarową hydrantową i odgromową.

Dostęp dla pojazdów zadaszoną rampą rozładunkową i  bramą segmentowąymi o wysokim podnoszeniu.

Nad wejściami i wjazdami– daszki na niezależnej konstrukcji.

Dostęp dla klientów i obsługi od zewnątrz 11 drzwi dwuskrzydłowymi i drzwiami technicznymi, połączenie z halą istniejącą dwoma ciągami komunikacyjnymi poprzez drzwi pożarowe. dwoma drzwiami.

Dane liczbowe obiektu:

Dane techniczne projektowanej hali B2:

- wysokość hali,					        7,20 m,

- szerokość hali, 					      39,55 m,

- długość hali,  					               75,50 m,

- powierzchnia handlowa hali,		           2004,40 m2

- powierzchnia ruchu hali,				   673,60 m2

- powierzchnia zaplecza technicznego hali,                63,50 m2

- powierzchnia higieniczno – sanitarna hali,	              25,00 m2

- rampa rozładunkowa,				   148,50 m2

- powierzchnia zabudowy hali, 		           2982,25 m2,

- powierzchnia użytkowa hali,                              2915,00 m2,

- kubatura hali				                   20130,00 m .

Projektowane instalacje:

Budynek hali będzie wyposażony w następujące instalacje:

- Wody zimnej i ciepłej.

- Kanalizacji sanitarnej.

- Kanalizacji deszczowej.

- Instalację tryskaczową p.poż. w systemie mokrym.

- Instalację hydrantową p. poż. (50.

- Centralnego ogrzewania.

- Wentylacji mechanicznej z ogrzewaniem powietrznym.

- Instalację elektryczną oświetleniową i gniazd wtykowych.

- Oświetlenia ewakuacyjnego i bezpieczeństwa.

- Instalację siłową i niskoprądową.

- Instalację odgromową.

- Instalacje teletechniczne.

- Systemu sygnalizacji p.poż.

- Okablowania strukturalnego.

- Systemu monitoringu.

2.11.2. Budynek gospodarczy

Budynek parterowy o konstrukcji stalowej. na fundamencie betonowym z dachem jednospadowym z blachy trapezowej z attyką w górnej części. Ściany częściowo z płyt warstwowych z wypełnieniem PUR -pomieszczenie  zamknięte i w pomieszczeniu otwartym z deski kompozytowej o wymiarach  W pomieszczeniu zamkniętym 2 wrota garażowe segmentowe z napędem elektrycznym w części otwartej drzwi z deski kompozytowej.. Posadzka – z kostki brukowej prostokątnej gr. 6 cm w kolorze szarym.

Budynek wyposażony w instalacje elektryczną oświetleniową i gniazd wtykowych.

Dane techniczne budynku gospodarczego:

- wysokość budynku,				    3,60 m,

- szerokość budynku, 				    6,00 m,

- długość budynku,  				  10,50 m,

- powierzchnia zabudowy budynku , 		  63,00 m2,

- powierzchnia użytkowa budynku , 		  60,55 m2,

- kubatura budynku                                  190,00 m3.

2.12. Ochrona ppoż.

2.12.1. Charakterystyka obiektu.

Budynek hali kwiatowej Lubelskiego Rynku Hurtowego projektuje się jako dobudowę do hali istniejącej. Przedmiotowy budynek jest obiektem halowym wykonanym w konstrukcji żelbetowo -stalowej, prostokątnym w rzucie. Dach dwuspadowym krytym dwukrotnie papą termozgrzewalną ocieplony wełną mineralną. Ściany zewnętrzne budynku w systemie lekkiej obudowy z płyt warstwowych z rdzeniem poliuretanowym  lub wypełnieniem wełną mineralną i poszyciem blachą fałdową. Wymiary 39,55x75,50m. Obiekt niski (wysokość 7,2m). Powierzchnia wewnętrzna budynku wynosi 2777,9m2. Maksymalna gęstość obciążenia ogniowego strefy pożarowej w budynku  500 < O, 1000 MJ/m2.

2.12.2. Odległość od sąsiednich obiektów.

Obiekt oddzielony od istniejącej hali B, do której jest dobudowywany ścianą oddzielenia przeciwpożarowego REI 60. Odległość od sąsiedniego budynku administracyjnego wynosi 25,30m, odległość od sąsiedniej hali owoców i warzyw wynosi 32,6m.

2.12.3. Substancje palne i zagrożenie wybuchem.

Nie przewiduje się przechowywania w obiekcie substancji niebezpiecznych pożarowo. Nie przewiduje się pomieszczeń i stref zagrożonych wybuchem.

2.12.4. Klasyfikacja budynku.

Budynek użyteczności publicznej ze względu na przeznaczenie i sposób użytkowania zaliczony do kategorii zagrożenia ludzi ZLI.

2.12.5. Strefy pożarowe.

Budynek znajduje się w jednej strefie pożarowej, w której wydzielono pożarowo pomieszczenie techniczne zakwalifikowane jako PM o powierzchni 63,5m2. Łączna powierzchnia strefy pożarowej wynosi 2777,9m2.

Ściany oddzielenia przeciwpożarowego, oraz przejścia instalacyjne przez nie REI60. Drzwi w tych ścianach EI30 z samozamykaczami.

2.12.6. Klasa odporności pożarowej.

Hala B2 - Budynek w klasie D odporności pożarowej. Elementy hali powinny spełniać następujące wymagania:

- główna konstrukcja nośna o odporności ogniowej R30,

- konstrukcja stropów REI30,

- ściany zewnętrzne EI30,

- pozostałe elementy budynku nie rozprzestrzeniające ognia.

Przewiduje się malowanie głównej konstrukcji nośnej stalowej farbami pęczniejącymi.

2.12.7. Budynek gospodarczy.

Budynek zalicza się do kategorii PM, konstrukcja spełnia wymagania klasy D odporności pożarowej, obciążenie ogniowe do 500 MJ/m2.

2.12.8. Warunki ewakuacji.

Ewakuacja z hali bezpośrednio na zewnątrz, lub do hali istniejącej stanowiącej oddzielną strefę. Długość dojść nie przekracza 40m.

Ze względu na wielkość powierzchni komunikacyjnej i przyjęciu 4m2/ osobę przewiduje się, że łącznie ze sprzedawcami będą przebywały max. 204 osoby. Ilość wyjść ewakuacyjnych (szt.11) jest wystarczająca.

2.12.9. Wyposażenie w urządzenia przeciwpożarowe.

- Projektuje się wyposażenie budynku w 5 sztuk hydrantów wewnętrznych (25 w szafkach natynkowych z zamkiem patentowym, oraz instalację tryskaczową mokrą.

- Projektuje się 4 wyłączniki pożarowe prądu zlokalizowane przy wejściach zewnętrznych do hali.

- Projektuje się instalację odgromową budynku z połączeniem z uziomami fundamentowymi.

- Zaprojektowano oświetlenie bezpieczeństwa i ewakuacyjne w budynku.

- Zapotrzebowanie wodne do zewnętrznego gaszenia pożaru o wydajności 20dcm3/s – z dwóch hydrantów pasie zieleni od strony wschodniej, w odległości ~ 18m od budynku hali.

2.12.10. Drogi ewakuacyjne.

Do projektowanego budynku wymagana jest droga pożarowa. Istniejące drogi na terenie Lubelskiego Rynku Hurtowego S.A. spełniają wymagania drogi pożarowej. (zgodnie z §11 ust. 1 pkt. 4 Rozporządzenia MSWiA Dz. U. Nr 121 poz. 1139 z 2003 roku).

2.12.11. Podręczny sprzęt gaśniczy

Na wyposażeniu budynku przewiduje się podręczny sprzęt gaśniczy w ilości: jedna jednostka masy środka gaśniczego 2 kg/3 dm3 na 100 m2 chronionej powierzchni.

Dostępność sprzętu w miejscach widocznych. Zasięg 30 m.

2.12.12. Certyfikaty i atesty urządzeń ochrony pożarowej.

Wszystkie urządzenia służące do ochrony przeciwpożarowej obiektu powinny posiadać certyfikaty zgodności wydane przez Instytut Techniki Budowlanej oraz Centrum Naukowo – Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej.

2.13. Zakres prac.

2.13.1. Zakres prac poprzedzających rozpoczęcie robót budowlanych (projekty, dokumenty, uzgodnienia).

Dokumenty w posiadaniu Zamawiającego:

- wypis i wyrys z ewidencji gruntów,

- Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Niemce – uchwały Rady Gminy Niemce nr XV/86/99 z dnia 11 października 1999 oraz nr XLI/252/2002 z dnia 29 stycznia 2002r w sprawie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Niemce.

- Dokumentacja geologiczno – inżynierska podłoża gruntowego Giełdy Rolno – Ogrodniczej w Elizówce, gmina Niemce opracowana przez PP-BRiNI w Lublinie w lutym 1997r.

2.13.2. Zakres procedur administracyjnych po stronie Wykonawcy.

Zakres procedur administracyjnych po stronie Wykonawcy:

- wykonanie Karty informacyjnej Przedsięwzięcia oraz uzyskanie Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach planowanej do realizacji inwestycji.

- przeprowadzenie inwentaryzacji drzew i krzewów oraz uzyskanie zezwolenia na ich wycięcie.

- uzyskanie aktualnego dokumentu, potwierdzającego prawo do dysponowania
nieruchomością przez Zamawiającego,

- uzyskanie niezbędnych lub uaktualnienie posiadanych warunków dla przyłączenia do sieci zewnętrznych tj. sieci wodno-kanalizacyjnych, sieci deszczowej oraz sieci, gazowej, teletechnicznej -elektroenergetycznej w zakresie: zwiększenia mocy przyłączeniowej z PGE i przyłączenia instalacji fotowoltaicznej o mocy około 130kW do sieci operatora PGE

- wykonanie niezbędnych badań gruntowych (geologicznych, geotechnicznych, itp.)

- uzyskanie wszelkich niezbędnych decyzji, zgód, pozwoleń, opinii i uzgodnień wymaganych do  uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę i decyzji o użytkowaniu obiektu,

- uzgodnienie projektu budowlanego z rzeczoznawcami do spraw sanitarno- epidemiologicznych sanepid oraz ochrony przeciwpożarowej,

- uzyskanie ostatecznej prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę,

- wszelkie inne działania niezbędne do zapewnienia kompletności dzieła projektowego z punktu widzenia celu, któremu ma służyć,

- uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

2.13.2. Zakres prac projektowych.

Zakres prac projektowych:

- przedstawienie graficzne i opisowe koncepcji docelowej inwestycji, ze wskazaniem szczegółowych rozwiązań projektowych wszystkich elementów hali kwiatowej B2, infrastruktury technicznej oraz zagospodarowania terenu oraz uzyskanie pisemnej akceptacji Zamawiającego stanowiącej podstawę rozpoczęcia prac projektowych,

- zweryfikowanie założeń technicznych i ilościowych przyjętych przez Zamawiającego, potwierdzenie przyjętych założeń co do zapotrzebowania na media i ilości wód opadowych i roztopowych, jeżeli zajdzie potrzeba  aktualizacja  warunków technicznych  przyłączenia  lub  uzyskanie   nowych  niezbędnych  dla wykonania inwestycji,

- uzyskanie akceptacji przyjętych rozwiązań projektowych przez Zamawiającego,

- opracowanie mapy do celów projektowych,

- opracowanie wielobranżowego projektu budowlanego inwestycji (zgodnego m.in. z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 25 kwietnia 2012 r. {Dz.U. z 2012 r. poz. 462 z późn. zm.),

- opracowanie wielobranżowego projektu wykonawczego inwestycji wraz ze zbiorczą mapą wszystkich sieci wewnętrznych i zewnętrznych,

- opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych,

- opracowanie przedmiarów robót i kosztorysu inwestorskiego,

- wszelkie inne działania niezbędne do zapewnienia kompletności dzieła projektowego z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

- całość dokumentacji projektowej inwestycji powinna być wykonana w pełnej zgodności z niniejszym programem funkcjonalno-użytkowym, a poszczególne etapy prac projektowych powinny każdorazowo zostać uzgodnione i zaakceptowane przez Zamawiającego.

- na podstawie opracowanego projektu Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiającego wszystkie wymagane prawem decyzje, pozwolenia i uzgodnienia właściwych organów. Koszty wszelkich uzgodnień, zgód i decyzji związanych z uzyskaniem pozwolenia na budowę i użytkowanie ponosi Wykonawca.

2.14.    Zakres robót budowlanych.

Ogólny zakres robót budowlanych:

- protokolarne przejęcie terenu budowy od Zamawiającego przez Wykonawcę,

- ogrodzenie placu budowy i doprowadzenie niezbędnych mediów dla celów budowy, po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym miejsca oraz sposobu podłączenia tych mediów na potrzeby realizacji budowy,

- zorganizowanie zaplecza budowy, po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym miejsca oraz sposobu i zasad funkcjonowania zaplecza budowy,

- wycinka drzew i krzewów

- wykonanie prac ziemnych,

- wykonanie prac fundamentowych,

- wykonanie/dostawa i montaż elementów konstrukcyjnych (stalowych, żelbetowych, murowanych, etc.) hali,

- wykonanie zabezpieczenia przeciwpożarowego elementów konstrukcyjnych,

- wykonanie sieci zewnętrznych wraz z przyłączami: wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, hydrantowej, gazowej, elektroenergetycznej, oświetleniowej (oprawy LED), odgromowej, teletechnicznej (Internet, monitoring, etc),

- wykonanie naziemnego zbiornika do celów p.poż.

- wykonanie/dostawa i montaż elementów obudowy ścian i dachu hali,

- wykonanie podłoża pod posadzki i posadzki w hali wykonanie jej oznakowania poziomego (linie rozgraniczające boksy),

- budowa boksów handlowych,

- wykonanie kompletnych instalacji wewnętrznych z urządzeniami i osprzętem: wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, odwodnienia dachu, hydrantowej, tryskaczowej, gazowej, centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej i
klimatyzacji, elektroenergetycznej, oświetleniowej (oprawy LED), odgromowej, teletechnicznej (Internet, monitoring, etc), SAP,

- dostawa i montaż wyposażenia sanitariatów i pomieszczeń socjalnych:  kompletny biały montaż (umywalki na blatowe, zlewy gospodarcze, miski ustępowe - na stelażu, pisuary, brodziki), baterie (umywalkowe, prysznicowe, gospodarcze), lustra, kosze na śmieci, szczotki do WC, dozowniki na mydło,
pojemniki na ręczniki papierowe, suszarki do rąk - elektryczne, kabiny prysznicowe, kabiny WC, blaty,

- wykonania oznakowania informacyjnego obiektu hali,

- budowa budynku gospodarczego,

- przebudowa  stacji transformatorowej i budynku technicznego,

- dostawa i montaż stolarki okiennej i drzwiowej,

- wykonanie zagospodarowania terenu w tym m.in. robót drogowych, utwardzeń terenu, zieleni,

- wykonanie nasadzenia zieleni niskiej i wysokiej oraz obsianie pow. biologicznie czynnej trawą.

2.15. Zakres procedur administracyjnych po stronie Wykonawcy po zakończeniu robót budowlanych.

Czynności, które Wykonawca winien wykonać po zakończeniu robót budowlanych:

- uzyskanie  pozytywnych  opinii  i  certyfikatów gestorów  mediów  dotyczących  wykonanych  przez Wykonawcę przyłączy do sieci tych gestorów,

- zawiadomienia w imieniu Zamawiającego zgodnie z właściwością wynikającą z przepisów szczególnych Państwowej   Inspekcji  Sanitarnej,   Państwowej  Straży   Pożarnej  o  zakończeniu   budowy  i  zamiarze przystąpienia do użytkowania wybudowanych obiektów budowlanych objętych kontraktem (procedura ta dotyczy również przypadku, gdy zrealizowany obiekt nieobjęty był obowiązkiem uzyskania pozwolenia na użytkowanie, a wymagał uzgodnienia projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej lub wymagań sanitarnych, higienicznych i zdrowotnych),

- uzyskanie pozytywnych stanowisk ww. organów w sprawie zgodności wykonania wybudowanych obiektów z projektem budowlanym,

- zawiadomienia w imieniu Zamawiającego właściwego organu o zakończeniu budowy i uzyskania w zależności  od   kategorii  wybudowanego  obiektu   decyzji  o   pozwoleniu   na  jego   użytkowanie  lub zaświadczenia o braku sprzeciwu tego organu do jego użytkowania.

2.16.	Wymagania szczegółowe w odniesieniu do budowy hali

Wymagania szczegółowe w odniesieniu do budowy hali:

- Ławy i stopy fundamentowe monolityczne żelbetowe,

- Konstrukcja nośna mieszana, słupy nośne stalowe i żelbetowe

- Ściany budynku hali:

- zewnętrzne z płyty warstwowej z wypełnieniem PUR,

- ściany konstrukcyjne wewnętrzne pomieszczenia technicznego i sanitariatów, oraz ściana oddzielenia przeciwpożarowego murowane z bloczków betonu komórkowego na zaprawie cementowej,

- ścianki działowe w sanitariatach murowane z cegły ceramicznej pełnej,

- Dach z blachy fałdowej opartej na płatwiach z zetowników zimnogiętych ocieplony wełną mineralną pokryty dwiema warstwami papy termozgrzewalnej z pasmami świetlnymi na ciągach komunikacyjnych, przystosowany do montażu bezinwazyjnego instalacji fotowoltaicznej,

- Stropy nad pomieszczeniami sanitarnym i technicznym monolityczne, żelbetowe wylewane na blasze fałdowej T55,

- Nadproża i nadprożo-wieńce:

- w ścianach lekkiej obudowy nadproża nad drzwiami i bramami z rur kwadratowych stalowych mocowanych do konstrukcji nośnej,

- w pomieszczeniu technicznym, sanitariatach i w ścianie oddzielenia przeciwpożarowego wieńce i nadproża monolityczne żelbetowe.

- Ścianki i stropy boksów handlowych systemowe, ścianki systemowe przeszklone o konstrukcji aluminiowej z wypełnieniem płytą hpl lub z blachy lakierowanej,z drzwiami dwuskrzydłowymi z panelem górnym szklonym.

- Posadzka w hali handlowej betonowa z betonu B30 grubości 25cm ze zbrojeniem rozproszonym, odporna na kwasy i oleje, zabezpieczona powłoką polimerową, w paśmie przy ścianach zewnętrznych zastosowano pas docieplenia ze styropianu, w posadzce w pasie przyściennym przewidziano dozbrojenie dwiema siatkami z prętów stalowych            fi 10 co 15cm, posadzka dylatowana w polach max. 6,0x6,0m w nawiązaniu do siatki słupów, dylatacje wykonane przez nacięcie, wypełniane masą uszczelniającą,

- W sanitariatach:

  - Podłoga terakota antypoślizgowa Paradyż Gres Tecniq 59,8cm x 59,8cm na zaprawie klejowej,

  - Ściany płytka ścienna Paradyż Ermeo Beige i Ermeo Braun 30cmx60cm na zaprawie klejowej do wysokości 2,0m na zaprawie klejowej.

- Izolacje przeciwwilgociowe:

- pozioma w posadzkach na gruncie – 2x papa na lepiku,

- pionowa na fundamentach i ścianach podziemia – powłokowa np. EUROLAN – 3K z gruntowaniem powierzchni.

- Izolacja termiczna i akustyczna:

- na dachu wełna mineralna DACHROCK grubości 16cm,

- ściany zewnętrzne w systemie lekkiej obudowy ocieplone wełną mineralną grubości łącznej 15cm,

- pomieszczenie techniczne z izolacją akustyczną od strony hali na ścianach i stropie z wełny mineralnej grubości 10cm zabezpieczonej na ścianach obudową z płyt gipsowo – kartonowych na ruszcie systemowym,

- Stolarka i ślusarka:

- drzwi zewnętrzne i wewnętrzne (przy ścianie oddzielenia przeciwpożarowego) dwuskrzydłowe w konstrukcji aluminiowej z pochwytem z samozamykaczem (bez klamek) z przeszkleniem górnym i dolnym. Wartość współczynnika przenikania ciepła dla drzwi zewnętrznych  Uc =1,1W/m2•K. Wymiary drzwi 2200mm x 1800mm. Kolorystyka drzwi zewnętrznych z zewnątrz ciemnozielone RAL 6005 od wewnątrz białe np. 9016, Drzwi wewnętrzne białe obustronnie RAL 9016.

- drzwi do pomieszczenia technicznego stalowe dwuskrzydłowe o wymiarach 2000mm x1200mm kolor biały RAL 9016,

- drzwi w ścianie oddzielenia przeciwpożarowego, oraz do pomieszczenia technicznego ognioodporne EI30.

- drzwi do sanitariatów i drzwi w węźle sanitarnym – w systemie przylgowym, jednoskrzydłowe, pełne, laminowane CPL 0,2, kolor biały, wymiar standardowy, konstrukcja - ramiak sosnowy obłożony dwiema płytami HDF, wypełnienie – płyta otworowana,  listwa maskująca 60mm, zamek jednopunktowy wpuszczany srebrny WB, z wkładką ościeżnica regulowana drewniana ZZ  ,trzy zawiasy czopowe, klamka (nikiel szczotkowany)z samozamykaczem. W przypadku drzwi do kabin toalet drzwi będą wyposażone w zamek jednopunktowy wpuszczany srebrny WC, w dolnej części będą posiadały od 4-5 tulejek wentylacyjnych białe.

- Bramy zewnętrzne segmentowe wysokiego podnoszenia z napędem elektrycznym np. SPU 40 firmy Hörman. Konstrukcję rygli i słupków bramowych wykonywać po wybraniu systemu bram. Dok rozładunkowy systemowy regulowany.

- Tynki wewnętrzne, malowanie, okładziny ścian. Tynki wapienne kategorii III w pomieszczeniu technicznym i sanitariatach. Malowanie farbami lateksowymi. W sanitariatach glazura do wysokości 2,0m.

- Obróbki blacharskie z blachy stalowej powlekanej.

- Wykończenie i kolorystyka elewacji. Elewacja z płyty warstwowej  powlekanej w kolorze białoszarym RAL 9002 – jak obiekt sąsiedni.

- Bramy i drzwi zewnętrzne – ciemnozielone RAL 6005.

- Brama do pomieszczenia technicznego – ciemnozielona RAL 6005.

- Osłona dachu – kolor ciemnozielony RAL 6005 jak ekrany w części istniejącej

- Daszki przy wejściu od strony zachodniej z blachy w kolorze elewacji, z obróbkami w kolorze ciemnozielonym (jak ekrany).

- Cokół obłożony płytkami terakotowymi w kolorze czerwono – brązowym z obróbką blacharską systemową.

- Rynny i rury spustowe PVC w kolorze ścian.

- Odbojnice ochronne:

- przybramowe z rur stalowych (170mm wysokości 1,50m – typowe np. firmy HORMANN ocynkowane, pomalowane w żółte pasy,

- odbojnice chroniące ściany budynku od strony północnej i wschodniej z rur stalowych (170mm i wysokości 1,10m. Wzdłuż ściany południowej budynku przy zjeździe do doku należy wykonać balustradę z rur stalowych do wys. 1,1m.

2.17.	Wymagania szczegółowe w odniesieniu do instalacji

2.17.1. Instalacje wodociągowa.

Woda zimna w  hali kwiatowej wymagana jest dla celów gospodarczo-bytowych i p.poż. Należy przewidzieć dwa niezależne przyłącza wodociągowe Ø 80 mm, opomiarowane na wejściu do budynku w pomieszczeniach technicznych. Instalacja wody zimnej i ciepłej wykonana będzie z rur stalowych ocynkowanych łączonych na gwint. Przewody wodociągowe prowadzone będą po wierzchu w hali i w bruzdach w pomieszczeniach sanitariatów.

Woda zimna doprowadzona do boksów handlowych. Woda ciepła, przewidziana wyłącznie w sanitariatach, przygotowywana będzie w elektrycznych przepływowych podgrzewaczach wody zamontowanych nad przyborami.

Hydranty p.poż. -  celem zapewnienia odpowiedniego zasięgu proponuje  się instalację 5 hydrantów  p.poż. o średnicy 25 mm. Hydranty rozmieszczono w łatwo dostępnych miejscach z zapewnieniem odpowiedniego zasięgu.

Hydranty umieszczone będą w typowych zamykanych szafkach natynkowych z zaworem umieszczonym na 1,35 ± 0.1 m nad posadzką.

Przyjęto hydrant wewnętrzny uniwersalny 25 typ HW-25 N-K-20/30 „UN" firmy GRAS.

Szafka hydrantowa natynkowa typu „KOMBI" w konfiguracji poziomej z dodatkowym miejscem na gaśnicę proszkową do 6 kg.

2.17.2. Kanalizacja sanitarna

Kanalizacja sanitarna, projektowana na terenie hali kwiatowej włączona będzie do istniejącej sieci kanalizacyjnej na terenie LRH S.A. Odprowadzenie ścieków z budynku hali projektuje się poprzez przykanalik Ø 160 PCV połączony ze studzienką rewizyjną na zewnątrz budynku.

Rurociągi:

- Piony i podejścia do przyborów wykonane będą z rur kanalizacyjnych, kielichowych PCV łączonych na uszczelkę gumową i wcisk, przewidzianych do kanalizacji wewnętrznej.

- Rurociągi  poziome układane pod  posadzką wykonać z rur PCV typu ciężkiego do kanalizacji zewnętrznej. Piony zaopatrzyć w czyszczaki kanalizacyjne, wyprowadzić ponad dach i zakończyć rurami wywiewnymi PCV, natomiast półpiony zakończyć zaworami napowietrzającymi.

Przybory sanitarne:

- Umywalki - porcelanowe z syfonem gruszkowym na półpostumencie, standardowe wraz z bateriami.

- Zlewozmywaki (w boksach) 1 -komorowe z ociekaczem z blachy kwasoodpornej.

- Ustępy - typu „ Gebert” wykonanie podtynkowe.

- Miski ustępowe porcelanowe wiszące.

- Pisuary - porcelanowe, wykonanie standardowe.

2.17.3. Instalacja c.o.

Zapotrzebowanie ciepła dla nowoprojektowanej hali, dla wentylacji (160 kW), ogrzewania (150 kW) oraz kurtyn powietrza (60 kW) wyniesie łącznie 370 kW.

Zapotrzebowanie chłodu dla nowoprojektowanej hali dla klimatyzacji ok. 280kW.

Główne pomieszczenia hali posiadać będą ogrzewanie powietrzne (połączone z wentylacją), natomiast pomieszczenie techniczne oraz węzeł sanitarny ogrzewanie przy użyciu grzejników elektrycznych. Zakłada się podgrzewanie powietrza w nagrzewnicy wstępnej do temperatury 8°C. Pokrycie strat ciepła przez przegrody budowlane z możliwością ewentualnego podniesienia temperatury w pomieszczeniu zapewni nagrzewnica wtórna.

2.17.4. Instalacje wentylacji mechanicznej

System wentylacji kanałowej z centralą wentylacyjną nawiewno-wywiewną o wydajności Ln/Lw = 25162/25522 m3/h, na 100 % świeżego powietrza, z odzyskiem ciepła poprzez wymiennik krzyżowy. Centrala wyposażona będzie:

- w dwie nagrzewnice (zasilane z odrębnych rozdzielaczy) dostarczające ciepło do ogrzania powietrza wentylacyjnego oraz pokrycia strat ciepła przez przegrody budowlane. Będzie miała możliwość szybkiego podgrzania powietrza przez system recyrkulacji powietrza. Silniki wentylatorów wyposażone będą w falowniki napięcia.

- w chłodnicę, do której chłód będzie dostarczany z agregatu chłodniczego zlokalizowanego na  zewnątrz  budynku hali. Pośredni czynnik chłodniczy glikol polipropylenowy  o temperaturze krzepnięcia -37oC.

Centrala umieszczona będzie w pomieszczeniu technicznym po stronie południowej hali .

Nawiew i wywiew centrali wentylacyjnej:

- nawiew powietrze świeże napływać będzie do centrali czerpnią ścienną umieszczona w ścianie północnej południowej budynku hali. Po oczyszczeniu i podgrzaniu, powietrze tłoczone będzie do hali kwiatowej kanałami wentylacyjnymi w kształcie grzebienia montowanymi pod stropem obiektu. Nawiew powietrza odbywać się będzie poprzez kratki wentylacyjne z pionowymi nastawnymi łopatkami przeznaczonymi do bezpośredniego montażu na przewodach okrągłych,

- wywiew - powietrze zużyte ujmowane przez kratki wyciągowe wracać będzie układem kanałów (również w kształcie grzebienia) do centrali, gdzie po przejściu przez wymiennik krzyżowy usuwane będzie nad dach budynku.

W budynku hali przyjęto 1,25 - krotną wymianę powietrza.

Do ochrony przed niekontrolowanym napływem powietrza zewnętrznego przez drzwi zewnętrzne służyć będą kurtyny powietrzne.

Dla wentylacji dyżurnej obiektu hali zaproponowano wywiew niskociśnieniowymi nasadami kominowymi VBP (AERECO) montowanymi na dachu obiektu.

Wyciąg powietrza z pomieszczeń sanitariatu realizowany będzie za pomocą wentylatora zbiorczego typu VAM (AERECO), montowanego w przestrzeni stropu podwieszonego. Wentylator wyposażono w kratki wywiewne higrosterowane.

2.17.5. Źródło chłodu dla klimatyzacji hali.

Źródłem chłodu w systemie wentylacji budynku hali będzie agregat chłodniczy zlokalizowany przy hali B za  pomieszczeniem technicznym od strony południowej.

Podstawowe dane i wymagania dotyczące urządzenia chłodniczego:

- wersja KOMPAKT, wymagana obudowa agregatu,

- nominalna moc chłodnicza agregatu 285 kW ± 5% dla temp wejście/wyjście 12/5oC przy temperaturze zewnętrznej powietrza +35oC i medium chłodniczego glikolu propylenowego  -37oC stężenie 50%,

- wielostopniowa lub płynna regulacja wydajności agregatu, płynna regulacja obrotów wentylatorów skraplacza,

- dwa niezależne układy chłodnicze, ilość sprężarek minimum 4, po dwie lub więcej na każdy układ chłodniczy,

- oddzielne jednoobwodowe wymienniki chłodnicze,

- urządzenie powinno posiadać układ hydrauliczny by-pas z zaworami odcinającymi, umożliwiający zamontowanie przez Zamawiającego rezerwowej pompy o parametrach równoważnych z pompą typu NK 80-250/239/BAQC przystosowanej do pracy na czynniku glikol propylenowy -35 stężenie 50%. Wykonawca wskaże Zamawiającemu typ i parametry pompy rezerwowej,

- panel kontroli ciśnienia czynnika chłodniczego,

- układ powinien być wyposażony w układ hydrauliczny składający się z zasobnika zbiornika wyrównawczego,

- wydajność pompy powinna być dobrana do istniejącego układu hydraulicznego i medium chłodniczego

- minimalny zakres parametrów pracy na wyjściu wymiennika dla medium chłodniczego glikol propylenowy 50%  od + 6 oC do –10oC,

- zastosowane medium chłodnicze  w układzie pośrednim glikol propylenowy -37o C stężenie 50%,

- zabezpieczenie przepływu medium chłodniczego.

Montaż agregatu chłodniczego na betonowym fundamencie. Wymiary fundamentu dobrać do wymiarów zewnętrznych agregatu.

2.17.6. Instalacje tryskaczowa.

Stałe urządzenia gaśnicze w postaci instalacji tryskaczowej należy wykonać na dwóch istniejących halach B i B1 oraz wykonywanej B2.

Powierzchnia hali B – 3900,0 m2

Powierzchnia hali B1- 2607,0 m2

Powierzchnia hali B2 - 2915,0 m2

Zasięgiem instalacji tryskaczowej objęto pomieszczenia z wyjątkiem pomieszczeń elektrotechnicznych i rozdzielni elektrycznych.

Zagrożenie pożarowe OH3, intensywność zraszania 5 mm/min czas działania 60 minut, obliczeniowa powierzchnia zraszania 260 m2, max powierzchnia chroniona przez 1 tryskacz 12.

Przyjęto urządzenia tryskaczowe powietrzne, przed zaworem kontrolno-alarmowym stale wypełnione wodą pod ciśnieniem oraz za zaworem kontrolno-alarmowym normalnie (z wyjątkiem sytuacji zadziałania urządzenia tryskaczowego) wypełnione powietrzem, stosowane do ochrony przestrzeni o ujemnej temperaturze otoczenia lub przekraczającej 95°C,

Dla urządzenia tryskaczowego przyjęto jedno niewyczerpywalne oraz jedno wyczerpywalne źródło wody. Źródłem niewyczerpywalnym jest naziemny zbiornik wody. Jako wyczerpywalne źródło wody zaprojektowano zbiornik hydroforowy zlokalizowany w pomieszczeniu technicznym.

2.17.7. Instalacja chłodnicza

Należy przewidzieć możliwość wykonania indywidualnej instalacji chłodniczej w pomieszczeniach boksów z jednostkami zewnętrznymi zlokalizowanymi na regale przy ścianie południowej. W związku z tym należy przewidzieć korytka na oprzewodowanie elektryczne i chłodnicze, a także rozdzielnię elektryczną do zasilania indywidualnych instalacji chłodniczych: 12 pól zasilających z zabezpieczeniem  bezpiecznikowym do 80 A gg/gl wraz z układami pomiarowymi zużytej energii elektrycznej, pomiar pośredni lub bezpośredni.

2.17.8. Instalacje elektryczne i specjalistyczne.

Instalacje elektryczne i specjalistyczne w budynku hali:

- wykonanie kompleksowej instalacji elektrycznej hali wymaganej odpowiednimi przepisami oraz wymogami technologicznymi tj.:

- oświetleniowej z zastosowaniem opraw liniowych z źródłem światła typu LED o stopniu ochrony IP 65. System oświetleniowy musi posiadać możliwość sterowania poszczególnymi oprawami oświetleniowymi. Przewiduje się sterowanie oprawami oświetleniowymi tylko w ciągach komunikacyjnych, przedsionkach hal, rampie rozładunkowej i powierzchni wystawienniczej. System sterowania oprawami oświetleniowymi powinien dawać możliwości w zakresie realizacji następujących  funkcji: regulacja natężenia światła zastosowanych  opraw z źródłem światła LED, niezależnego uruchamiania poszczególnych sekcji, w których określone sekcje opraw lub pojedyncze oprawy działają z wcześniej zaprogramowanymi parametrami, wartość natężenia oświetlenia 400 lux.

Wymagania opraw oświetleniowych: Oprawa musi posiadać możliwość sterowania wartością natężenia w zakresie zastosowanego sytemu sterowania oświetleniem. Oprawa typu liniowego hermetyczna. Współczynnik szczelności oprawy IP 65. Napięcie znamionowe oprawy 230V+/- 5%, 50Hz. Zakres pracy oprawy wewnętrznej od  0oC do +30oC. Zakres pracy oprawy zewnętrznej od -30oC do +40oC.. Skuteczność świetlna oprawy LED minimum 140 lm/W. Barwa światła opraw, 4000-4500K. Różnice barwy tej samej oprawy dopuszczalne +/-2,5% w wymaganym zakresie temperatury barwowej. Współczynnik oddawania barw, Ra≥80.Współczynnik mocy dla oprawy cos fi ≥0,9. Żywotność źródła światła  > 50000h, wartość strumienia świetlnego w tym okresie  nie może być mniejsza niż 80% strumienia początkowego. Oprawy muszą posiadać znak bezpieczeństwa CE oraz spełniać wymagania obowiązujących  norm  i  przepisów,  w  szczególności  wymagania  w  zakresie  ochrony przeciwporażeniowej. Oprawa musi posiadać  znak bezpieczeństwa CE oraz certyfikat wydany przez laboratorium   badawcze   posiadające akredytację na terenie UE Certyfikat ENEC lub równoważny potwierdzający  jej  wykonanie  według  norm europejskich.

- Instalację elektryczną gniazd wtykowych.

- Instalację sterowania odbiornikami technologicznymi.

- W celu umożliwienia użytkownikom w dowolnie zagospodarowanych i urządzonych miejscach sprzedaży korzystanie z energii elektrycznej, projektuje się zainstalować obudowane szynoprzewody n.n. o obciążalności prądowej 160 A i stopniu ochrony IP55. Szynoprzewody pozwolą na pobór mocy w dowolnym miejscu hali, przy zabezpieczeniu przelicznikowym 25 A

- Wykonanie rozdzielni elektrycznej w boksie: zabezpieczenie obwodów oświetleniowego gniazd wtykowych oraz pomiar energii elektrycznej zużywanej przez te odbiorniki.

- wykonanie instalacji sygnalizacji zintegrowanej z istniejącym na terenie Lubelskiego Rynku Hurtowego S.A systemu sygnalizacji pożaru opartego na urządzeniach producenta SCHRACK Centrala nadrzędna znajduje się w pomieszczeniu służby ochrony   na parterze budynku administracyjnego Lubelskiego Rynku Hurtowego S.A. Zakres wykonania: rozmieszczenie automatycznych ostrzegaczy pożarowych (czujek) w pomieszczeniach magazynowo-handlowych, oraz boksach, pomocniczych i technicznych, rozmieszczenie ręcznych ostrzegaczy pożarowych wzdłuż poziomych dróg ewakuacyjnych, rozmieszczenie sygnalizatorów optyczno-akustycznych, lokalizację centrali sygnalizacji pożaru, lokalizację terminalu sygnalizacji równoległej, lokalizację elementów kontrolno-sterujących, lokalizację zasilaczy 24VDC,  trasy kablowe linii dozorowych, trasy kablowe sygnalizatorów optyczno-akustycznych, konfiguracja sytemu SAP Hali B2 z systemem  SAP istniejącym.

- System monitoringu CCTV należy zrealizować poprzez rozbudowę istniejącego systemu monitoringu zrealizowanego na bazie kamer IP oraz rejestratora sieciowego z oprogramowaniem zarządzającym NMS (Novus Management System) zainstalowanego w budynku administracyjnym. Istniejący serwer NMS umożliwia podgląd i rejestrację obrazu z 85 kamer zainstalowanych na terenie całego kompleksu budynków LRHS.A. w Elizówce. Należy rozbudować istniejący system o dodatkowy serwer oraz inne urządzenia niezbędne do realizacji systemu CCTV w ramach budowy hali B2.

W ramach inwestycji przewiduje się montaż dodatkowych 14 kamer IP z przetwornikiem kolorowym o rozdzielczości minimum 3MPx obiektyw motor-zoom z automatyczną przysłoną (P-Iris), auto-focus, funkcja dzień/noc - filtr IR automatyczne śledzenie obiektów (Auto Tracking) w przypadku kamer obrotowych, czułość od 0,02 lx oświetlacz IR zasięg do 25m, w przypadku kamer obrotowych czułość od 0,01lx, oświetlacz IR zasięg do 150m

Kamery należy zainstalować w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym  na elewacji projektowanej hali B2, słupach oświetleniowych przed halą, obiekcie kładki  oraz wewnątrz hali B2 i B. Okablowanie systemu telewizji dozorowej wykonać kablem typu F/UTPw 4x2x0,5 kat.6. Transmisja danych między obiektami hali B2 i budynku administracyjnego będzie odbywać się za pośrednictwem sieci światłowodowej ułożonej w projektowanej oraz istniejącej kanalizacji teletechnicznej.

- wykonanie instalacji telefonicznej, analogowej na bazie istniejącej centrali w budynku administracyjnym LRHS.A. (przewidywane połączenie 20-parowym kablem)

- wykonanie instalacji strukturalnej (około 20 gniazd dostępowych) poprzez ułożenie światłowodu z serwerowni w budynku administracyjnym LRH (po jej  przystosowaniu)

- Instalację fotowoltaiczną stanowić będą moduły fotowoltaiczne montowane na balastowej konstrukcji systemowej na dachu obiektu z falownikami. Typ i parametry paneli fotowoltaicznych oraz inwerterów zastosowanych w instalacji fotowoltaicznej należy uwzględnić na etapie postępowania ofertowego przy czym:

- panele fotowoltaiczne muszą spełniać następujące warunki:

- Efektywność panela: nie mniejsza niż 15%;

- typ ogniw:  monokrystaliczne krzemowe;

- moc panela w punkcie MPP warunkach STC: nie mniejsza niż 350 Wp,

- wartość bezwzględna temperaturowego wskaźnika mocy: nie większa niż 0,45%/°C;

- odporność na PID: zgodnie z normą ICE 62804–1:2015 lub równoważną;

- współczynnik wypełnienia FF: nie mniejszy niż 0,775;

- tylko dodatnia tolerancja mocy;

- wytrzymałość mechaniczna: nie mniejsza niż 5 400 Pa;

- dygresja mocy w pierwszym roku  eksploatacji nie mniejsza niż 1,00% w kolejnych latach eksploatacji  nie większa niż 0,5 % rocznie.

- powłoka przednia szkło termiczne z powłoka antyrefelsyjną,

- gwarancja na panele nie krótsza niż 20lat

b) inwertery muszą spełniać następujące warunki:

- serwis producenta w Polsce

- gwarancja 10 lat

- instalacja odgromowa - zwody poziome z dFeZn <D8 mm w technologii klejonej dla dachów z pokryciem bitumicznym oraz iglice odgromowe.

2.18.	Wymagania szczegółowe w odniesieniu do przyłączy i sieci.

2.18.1. Sieć wodociągowa.

Sieć i odgałęzienia z rur wodociągowych, ciśnieniowych PE100  RC,  SDR11 , I klasy jakości (1,0 MPa) wg PN-EN 13244-2:2004 „Polietylen (PE). Część 2. Rury”. Zgodność wyrobu (rur) z PAS 1075:2009-4. Rury muszą posiadać aprobatę  PZH dopuszczającą je do kontaktu z wodą pitną. Typ rur 2.

Włączenie do istniejących odgałęzień za pomocą  łączników żeliwnych kołnierzowych, zabezpieczonych przed przesunięciem. Łączenie rur PE poprzez zgrzewanie doczołowe oraz łączniki kołnierzowe zabezpieczone przed przesunięciem, bez tulei wzmacniających.

Odgałęzienia do hydrantów oraz odcinki łączące istniejące wodociągi z rur żeliwnych wykonać z rur ciśnieniowych i kształtek z żeliwa   sferoidalnego.

Hydranty p. poż. nadziemne (koloru czerwonego) DN 80 (Q=10dm3/s), z samoczynnym odwodnieniem, z podwójnym  zamknięciem na ciśnienie PN10 ( 1,0MPa)

2.18.2. Sieć wodociągowa p.poż. ze zbiornikiem naziemnym.

Naziemny zbiornik na wodę o pojemności 245,00 m3 zasilany z sieci wodociągowej dwustronnie.

Sieć i odgałęzienia z rur wodociągowych, ciśnieniowych PE100  RC,  SDR11 , I klasy jakości (1,0 MPa) wg PN-EN 13244-2:2004 „Polietylen (PE). Część 2. Rury”. Zgodność wyrobu (rur) z PAS 1075:2009-4.

Włączenie do istniejących odgałęzień za pomocą  łączników żeliwnych kołnierzowych, zabezpieczonych przed przesunięciem. Łączenie rur PE poprzez zgrzewanie doczołowe oraz łączniki kołnierzowe zabezpieczone przed przesunięciem , bez tulei wzmacniających.

Stalowy, naziemny, cylindryczne zbiornik przeznaczony  do magazynowania wody przeciwpożarowej o pojemności 245 m3 w systemie membrany, izolowany termicznie, z grzałkami zanurzeniowymi.

2.18.3. Kanalizacja sanitarna.

Realizację kanalizacji sanitarnej z rur do kanalizacji grawitacyjnej o ściankach pełnościennych (jednorodnych, litych) z polichlorku winylu PCV  -  U, klasy  S  (typ  ciężki),  o  średnicy D   160  x 4,7  mm, i sztywności obwodowej SN 8, SDR 34, łączone na kielichy z uszczelką.

Studzienki rewizyjne zgodne z normą PN-EN-1917:2004/AC:2009 oraz  PN-EN-1916:  2005/AC:2009  z kręgów żelbetowych o średnicy DN 1200, przykryte płytą pokrywową   (studnie do 2,0m wysokości roboczej) oraz zwężką  żelbetową (studnie o wysokości roboczej powyżej 2,0m), z włazami  typu ciężkiego ( 600 ( klasa D400  nowej generacji),z  zamknięciem

zatrzaskowym, z zastosowaniem  pierścieni  wyrównawczych

2.18.4. Kanalizacja deszczowa.

Realizację kanalizacji deszczowej z rur strukturalnych z PEHD lub PP o klasie sztywności obwodowej  SN 8 kN/m2 i o połączeniach kielichowych lub na nasuwki z uszczelką wielowargową. Zastosować rury o średnicy 200 mm na podłączenia wpustów deszczowych oraz 150 mm na podłączenia rury spustowej z rynny.

Studnie połączeniowe na kanalizacji deszczowej z prefabrykowanych elementów betonowych o średnicy 1000 mm z włazem żeliwnym o średnicy 600 mm, klasy D 400.

Dla odprowadzenia wód deszczowych z nawierzchni utwardzonych przyjęto typowe uliczne wpusty deszczowe, żeliwne z osadnikami betonowymi. Przyjęto studzienki ściekowe o średnicy 500 mm ze specjalnych prefabrykatów betonowych. Na betonowym pierścieniu odciążającym i typowej płycie pokrywowej przewidziano wpust żeliwny uliczny klasy D 400.

2.18.5. Sieć c.o.

Dostawy ciepła z istniejącego systemu grzewczego po przebudowie istniejącej sieci ciepłowniczej. Należy przeprowadzić analizę efektywności CO dla istniejącego źródła i rozważyć możliwość rozbudowy istniejącej kotłowni LRH S.A. lub lokalizację nowej kotłowni gazowej wraz z przyłączem gazowym w budynku objętym realizacją.

2.18.6. Przyłącze gazowe.

W przypadku budowy nowej kotłowni w budynku Hali B2. do zasilenia tego budynku należy wykonać nowe przyłącze.  Wykonawca zaprojektuje sieć zewnętrzną i wewnętrzną gazową wraz z kotłownią, urządzeniami i instalacjami wchodzącymi w skład systemu centralnego ogrzewania. Na podstawie  dokumentacji projektowej Zamawiaczy zwróci się do właściwego OSD sieci gazowej  o wydanie warunków przyłączeniowych. Po wydaniu warunków przyłączeniowych zostanie wykonana adaptacja projektu sieci gazowej zasilającej nową kotłownie gazową.

2.18.7. Sieci elektroenergetyczne.

- Uzyskanie warunków przyłączeniowych w zakresie zwiększenia mocy przyłączeniowej o 450 kW i dostosowania  istniejących układów pomiarowych do Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A.

- Wykonanie dokumentacji projektowej na podstawie uzyskanych warunków przyłączeniowych  oraz jej uzgodnienie z Zamawiającym i z PGE Dystrybucja S.A.

- Budowa rozdzielnicy SN-15kV z wymianą jednego transformatora o mocy 630kVA na jednostkę o mocy 1000kVA.

- Wymiana istniejącej rozdzielnicy nN na nową i dostosowanie układów pomiarowych do  IRISD PGE Dystrybucja S.A.

- Wyprowadzenie dwóch linii zasilających do projektowanej hali B2.

- Wykonanie dwóch linii zasilających, kablowych nN o długości około 350m każda.

- Wykonanie rozdzielnicy nN hali z uwzględnieniem wykonania i przyłączenia Instalacji fotowoltaicznej o mocy około 130kW.

2.18.8. Sieci telekomunikacyjne.

Kable telekomunikacyjne - światłowód + XzTKMXpw10x2x0,6. Nowe odcinki linii kablowych układać w rurach ochronnych OPTO32 oraz pierwotnych PCW100 (istniejące) w istniejącej kanalizacji teletechnicznej.

2.18.9. Oświetlenie terenu.

Zasilić z istniejącego obwodu oświetlenia terenu (YKY4x16mm2). Prowadzić w  rurach ochronnych np. DVK50. Oprawy oświetlenia drogowego ze źródłami LED, przyłączenie opraw w słupach przewodami YDY3x2,5mm2. Słupy oświetleniowe i oprawy ze względu na estetykę rozwiązań technicznych  zastosować identyczne do istniejących, co do kształtu wysokości i rodzaju oprawy oświetleniowej.

2.18.10. Kolizje elektroenergetyczne, telekomunikacyjne oraz pozostałych sieci.

Przewidzieć zabezpieczenie istniejącej infrastruktury w miejscach kolizji z projektowanym zagospodarowaniem terenu.

2.19.	Wymagania szczegółowe w odniesieniu do budynku gospodarczego.

Budynek o konstrukcji stalowej. na fundamencie betonowym z dachem dwuspadowym z blachy trapezowej. Ściany częściowo z płyt warstwowych z wypełnieniem PUR (pomieszczenie  zamknięte) i w pomieszczeniu otwartym z deski kompozytowej o wymiarach 14x2.5 cm w kolorze jasno szarym mocowana do rusztu z kątownika. W pomieszczeniu zamkniętym 2 wrota garażowe segmentowe z napędem elektrycznym i możliwością sterowania napędem drogą radiową przy pomocy pilota.

W części otwartej drzwi z deski kompozytowej. Nad drzwiami wejściowymi wypełnienie z siatki stalowej powlekanej w ramie z kątownika stalowego. Posadzka – z kostki brukowej prostokątnej gr. 6 cm w kolorze szarym.

Budynek wyposażony w instalację elektryczną oświetleniową i gniazd wtykowych.

2.20.	Wymagania szczegółowe w odniesieniu do zagospodarowania terenu.

W ramach inwestycji należy zaprojektować i wykonać zagospodarowanie terenu w zakresie wskazanym na załączniku graficznym. Zakres ten obejmuje wykonanie dróg dojazdowych, manewrowych oraz parkingów z kostki betonowej o łącznej powierzchni ok. 6325m.

Konstrukcja dróg i placów i parkingów ma być dostosowana do obsługi pojazdów dostawczych typu TIR (do 25 ton).

Zakresem opracowania zgodnie z Projektem zagospodarowanie terenu objęto:

- Parking dla samochodów osobowych (dla klientów) zlokalizowany od strony wschodniej Hali B2, o ilości miejsc postojowych - 22, w tym 3 dla osób niepełnosprawnych

- Parking dla samochodów osobowych od strony południowej Hali B2, przyległy do ulicy wewnętrznej o ilości miejsc postojowych - 12, w tym 1 dla osób niepełnosprawnych

- Przebudowa i rozbudowa  istniejącego parkingu dla samochodów osobowych (dla pracowników) o ilości miejsc postojowych - 44, w tym 1 dla osób niepełnosprawnych

- Plac rozładunkowy dla samochodów dostawczych wraz ze zjazdem do rampy rozładunkowej dla tirów.

- Ciągi piesze zlokalizowane między ulicą wewnętrzną , parkingami, projektowanym budynkiem hali kwiatowej oraz zieleńce

- Korekta istniejącej organizacji ruchu przez skorygowanie i dodanie nowych znaków pionowych i poziomych

III. CZĘŚĆ INFORMACYJNA.

- Zamawiający wystąpił o Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Niemce – uchwały Rady Gminy Niemce nr XV/86/99 z dnia 11 października 1999 oraz nr XLI/252/2002 z dnia 29 stycznia 2002r w sprawie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Niemce.

- Działka na której będzie zlokalizowana inwestycja stanowi własność Zamawiającego i zostanie udostępniona w sposób niezbędny dla prowadzenia prac, składowania materiałów i sprzętu na czas budowy itd. Znajdujące się na działce sieci uzbrojenia w tym oświetlenie placu może zostać przebudowane przez Wykonawcę, zgodnie z potrzebami ich budowy z zapewnieniem zachowania funkcji dotychczasowej instalacji.

- Zamawiający przed złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę przez Wykonawcę przekaże stosowne oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością. Zamawiający przekaże również pełnomocnictwa do działania w jego imieniu w zakresie niezbędnym dla realizacji zadania.

- Wykonawca zapewni właściwy nadzór nad przebiegiem prac budowlanych  w  osobie Kierownika budowy w ramach zadania i na swój koszt.

- Wykonawca zleci wykonanie mapy do celów projektowych w zakresie obejmującym inwestycję.

- Teren inwestycji nie jest objęty ochroną konserwatorską.

- Zamawiający przewiduje bieżące kontrole realizacji inwestycji, kontroli Zamawiającego będą w szczególności poddane;

- Układ funkcjonalny budynku i zagospodarowania terenu zawarty w koncepcji przedłożonej przez Wykonawcę w celu zatwierdzenia rozwiązań przez Zamawiającego przed wykonaniem projektu budowlanego w aspekcie ich zgodności z programem funkcjonalno użytkowym, wymaganiami Zamawiającego oraz warunkami umowy.

- Zawarte w projekcie budowlanym rozwiązania w zakresie ich zgodności z PFU oraz warunkami umowy, stosowanymi wyrobami budowlanymi w odniesieniu do dokumentów potwierdzających dopuszczenie ich do obrotu oraz zgodności z danymi zawartymi w projektach technicznych i specyfikacjach technicznych.

- Sposób wykonania robót budowlanych w aspekcie zgodności z PFU, warunkami umowy przepisami i sztuką budowlaną.

- Zamawiający przewiduje  ustanowienie własnego inspektora nadzoru w poszczególnych branżach  do  wykonywania czynności kontrolnych zgodnie z prawem budowlanym.

- W kosztorysie ofertowym Wykonawca musi uwzględnić wykonanie wszelkich badań, ekspertyz niezbędnych  do  prawidłowego  sporządzenia  dokumentacji  technicznej        i wykonania robót. Wykonawca uzyska wszelkie wymagane prawem uzgodnienia, opinie i decyzje administracyjne niezbędne do wybudowania obiektów, koszt wyżej  wymienionych uzgodnień itp.  obciąża wykonawcę.

- Zamawiający zaleca przed złożeniem oferty dokonanie przez Oferenta wizji lokalnej terenu budowy w celu oceny na własną odpowiedzialność kosztów, ryzyka i innych czynników niezbędnych do przygotowania rzetelnej oferty, obejmującej wszelkie  niezbędne prace przygotowawcze, zasadnicze i towarzyszące dla przygotowania projektu i realizacji budowy hali kwiatowej B2.

- Wykonawca zobowiązany będzie pełnić nadzór autorski w tracie realizacji obiektu oraz ustanowić kierownika budowy na własny koszt,

- Dokumentacja projektowa wymaga dokonania zatwierdzenia przez Zamawiającego przed przystąpieniem do uzyskania decyzji o pozwolenie na budowę a w stosunku do projektów wykonawczych przed rozpoczęciem budowy.

- Wykonawca  jest  zobowiązany   do   zabezpieczenia  istniejących  obiektów  i  sieci infrastrukturalnej w sposób chroniący je przed uszkodzeniem w tracie prowadzenia robót.

- Wykonawca zaprojektuje i wykona wszystkie niezbędne przyłącza dla planowanych obiektów. W przypadku kolizji planowanej inwestycji z istniejącym uzbrojeniem, wykonawca zaprojektuje i wykona ich przebudowę stosownie do potrzeb.

- Wykonawca wykona bilans zapotrzebowania energii dla obiektu hali, na etapie koncepcji, wystąpi do właściwego zakładu energetycznego o dokonanie zmiany warunków dostawy energii w sytuacji konieczności zwiększenia mocy dostarczanej.

- Wykonawca wykona analizę efektywności sieci c.o. i rozważy możliwość budowy nowej kotłowni dla projektowanej hali lub przebudowę i modernizację istniejącej kotłowni i sieci c.o. Powyższą analizę Wykonawca przedłoży na etapie projektowym Zamawiającemu  do akceptacji przed przyjęciem rozwiązania projektowego dotyczącego zapewnienia obiektu hali w ciepło technologiczne.

- Zamawiający wymaga aby elementy konstrukcyjne budynku miały zapewnioną trwałość nie mniejszą niż 50 lat, pokrycie ścian i dachu 30 lat, a instalacje wewnętrzne i zewnętrzne powinny zapewnić sprawne funkcjonowanie w okresie, co najmniej 20 lat.

- Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem zamierzenia budowlanego.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (j.t. Dz.U.2013.1409 z późn. zm.),

- Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (j.t. Dz.U.2010.193.1287 z późn. zm.),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2002.75.690 z późn. zm.),

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2012.462 z późn.zm.),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (j.t. Dz.U.2013.1129),

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (j.t. Dz.U.2003.169.1650 z późn. zm.),

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (j.t. Dz.U.2013.1232 z późn.zm.),

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.2004.92.881 z późn. zm.),

- Rozporządzenie MSWiA z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U.2010.109.719),

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (j.t Dz.U.2009.178.1380 zpóźn. zm.),

- Rozporządzenie  MSWiA  z  dnia   16  czerwca 2003r.  w sprawie  uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz.U.03.121.1137 z późn. zm.),

Załączniki do programu funkcjonalno-użytkowego Hali Kwiatowej B2 wraz z infrastruktura towarzyszącą:

- Załącznik nr 1. Rys. nr 1 do  Programu funkcjonalno-użytkowego Hali Kwiatowej B2 wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

- Załącznik nr 1. Rys. nr 2 do  Programu funkcjonalno-użytkowego Hali Kwiatowej B2 wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

- Załącznik nr 1. Rys. nr 3 do  Programu funkcjonalno-użytkowego Hali Kwiatowej B2 wraz z infrastrukturą towarzyszącą.